| Informationen zur Technischen Planung | AUGENDUSCHEN |
| --- | --- |
|  | PREMIUM-LINE |

www.filtec-industrie.de

PremiumLine Körper-Notdusche ohne Betätigung, für Deckenmontage Aufputz

- Deckenduscharm 3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert, Lichte Höhe 600 mm

- Deckenflansch 3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG

- Hochleistungsduschkopf aus Edelstahl, poliert, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend

- integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fliessdruck

- Hinweisschild für Körper-Notdusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbstklebend 150 x 150 mm

- Anbringungshöhe gemäß u. g. Normen: Unterkante Hochleistungsduschkopf 2200 mm (± 100 mm) Höhe über Flur

- gemäß BGI/GUV-I 850-0 und DIN EN 15154-1:2006

- gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN 12899-3:2009

- DIN-DVGW geprüft und zugelassen

Artikel-Nr.:	17 073 095 EDELSTAHL