| Informationen zur Technischen Planung | AUGENDUSCHEN |
| --- | --- |
|  | PREMIUM-LINE |

www.filtec-industrie.de

PremiumLine frostsichere selbstentleerende Körper-Notdusche, mit Unterflurauslösung

- Standfuss mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, poliert, Abmessungen 200 x 200 mm

- Standrohr 1 ¼-Zoll aus Edelstahl, poliert, mit Selbstentleerung, mit unterem Wasseranschluss 1 ¼-Zoll-IG

- Bedienung über Fusshebel aus Edelstahl, Befestigung über Kette an Winkelumlenkung, Abmessungen (B x T): 360 x 350 mm

- Winkelumlenkung aus Edelstahl zur Zugstange, mit Befestigung aus Edelstahl am Standrohr 
- Kugelhahn aus Edelstahl als Unterflurauslösung, im Edelstahlkasten eingebaut, mit Zugstangenauslösung 1000 mm, DIN-DVGW geprüft und zugelassen, mit automatischer Entleerung in 1000 mm Tiefe

- Duscharm 3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert, Gesamtlänge 565 mm

- Hochleistungsduschkopf aus poliertem Edelstahl, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend

- Volumenstrom mind. 75 Liter / Minute bei 1 bar Fliessdruck

- Gesamthöhe 2300 mm, Ausladung 565 mm, Gesamtbreite inkl. Fusshebel 360 mm

- gemäß DIN EN 15154-1:2006
- gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN 12899-3:2009

Artikel-Nr.: 	17 830 395